- YZ600-JXZT微机进线自投保护测控装置订货技术规范

一、额定参数

| 装置供电电压 | 220V□/110V□ | 频率 | 50Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作机构电源 | DC□/AC□ | 操作机构电压 | 220V□/110V□ |

注：装置电源标配为AC/DC通用

二、模拟量输入

| 名称 | 二次侧额定值 | 名称 | 二次侧额定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护电流CT | 5A□（默认）/1A□ | 电压PT | 100V□（默认）/380V□ |

三、保保护标配功能配置

进线(主变)互投、分段自投、进线(主变)加速保护、三级过负荷联切、TV断线告警、位置异常告警等

四、背板插件

| 1、标配插件（必选） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件1 | 是 | 交流插件2 | 是 |
| 保护插件 | 以太网RJ45□/ RS485□ | 智能插件1 | 是 |
| 2、选配扩展插件（用户根据特殊要求选配） |  |  |  |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件1 | 是□/否□ | 交流插件2 | 是□/否□ |
| 智能插件2 | DI2BCD插件□/DI2FDL插件□/否□ |  |  |

1、标配插件简介（必选）

1）、交流插件1（模拟量测量）：

该插件配有4个TV，分别测量II母电压Ua、Ub、Uc，进线二线路抽取电压Ux。

2）、交流插件2（模拟量测量）：

该插件配有4个TV，4个TA，分别测量I母电压Ua、Ub、Uc，进线一线路抽取电压Ux。进线一保护电流Ia1、Ic1，进线二保护电流Ia2、Ic2。

3）、智能插件1（CK3011插件）：

该插件配有20路遥信开入，11路开出。20路开入分别定义如下：检修压板投退、闭锁进线一自投、闭锁进线二自投、闭锁桥开关自投、进线一跳位开入、进线二跳位开入、分段开关跳位开入、进线一I母刀闸位置、进线一II母刀闸位置、进线二I母刀闸位置、进线二II母刀闸位置、8路备用遥信、GPS脉冲（24V）；11路开出分别为：备自投动作开出、远方告警信号、分段跳合闸位置、进线一跳合闸位置、进线二跳合闸位置、3级过负荷开出。

4）、保护插件（通讯功能）：通信规约DL/T667-1999（IEC-60870-5-103）

2、选配扩展插件简介（根据用户特殊要求选配）

1）、交流插件1：该交流插件最多可再配6个TA。

2）、交流插件2：该交流插件最多可再配2个TA。

3）、智能插件2：（扩展开入开出DI2BCD插件、或非电量直跳DI2FDL插件）

DI2BCD插件最多可扩14路开入量，10组开出接点；

DI2FDL插件最多可扩6路直跳开入，10路普通开入，3组开出，另有4组是与6路直跳开入关联的直跳开出接点。

五、用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　 日期：