- YZ600-CD微机变压器差动保护测控装置订货技术规范

一、额定参数

| 装置供电电压 | 220V□/110V□ | 频率 | 50Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作机构电源 | DC□/AC□ | 操作机构电压 | 220V□/110V□ |

注：装置电源标配为AC/DC通用

二、模拟量输入

| 名称 | 二次侧额定值 |
| --- | --- |
| 保护电流CT | 5A□（默认）/1A□ |

三、保护标配功能配置

差流速断、比率差动（二次谐波制动）、TA断线闭锁比率差动、差流越限告警、本体信号（6路本体直跳、10路告警开入）等

四、背板插件

| 1、标配插件（必选） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件2 | 是 | 智能插件1 | 是 |
| 保护插件 | 以太网RJ45□/ RS485□ | 智能插件2 | 是 |
| 2、选配扩展插件（用户根据特殊要求选配） |  |  |  |
| 名称 | 用户要求 | 名称 | 用户要求 |
| 交流插件1 | 是□/否□ | 交流插件2 | 是□/否□ |

1、标配插件简介（必选）

1）、交流插件2（模拟量测量）：

该插件配有6个TA，分别测量高、低压侧三相保护电流Ia1、Ib1、Ic1，Ia2、Ib2、Ic2。

2）、智能插件1：

电源完全独立的含防跳闭锁功能的操作回路，控制回路异常告警、弹簧未储能禁止合闸、压力异常禁止操作、跳合位信号、远方跳闸、备用、告警信号，总事故音响告警信号，4组连跳断路器接点，跳位监视，手动跳合闸、遥控跳合闸。

10路遥信开入采集，定义为检修压板投退、差动保护硬压板、压力异常禁止操作、弹簧未储能、5路备用遥信、GPS脉冲（24V）

3）、智能插件2（DI2FDL）：

该插件为非电量保护插件，具有6路非电量直跳开入，10路非电量告警开入，本体直跳同时开出4组接点（其中一组未引出，背板端子富余，需要时可以引线接出），可以连跳高压侧、低压侧、高压桥三侧断路器，上述接点不受CPU控制，另外还输出保护动作闭锁调压接点、保护动作闭锁备自投接点、1组备用开出接点。

配置该插件，可省去专门的非电量保护装置。

4）、保护插件（通讯功能）：通信规约DL/T667-1999（IEC-60870-5-103）

2、选配扩展插件简介

1）、交流插件1：该交流插件最多可配4个TV，6个TA。

2）、交流插件2：该交流插件最多可再配4个TV。

五、.用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　 日期：